|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер звіту: | 100 | Дата: | 03.06.2022 |
| Замовник: | Олтест заказ | | |
| Власник: | Олтест собст. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виводи: | a-b | Ном. вторинна навантага: | 10 ВА |
| Клас точності: | 0,5 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напруга, % | Навантаження, В∙А | Виміряна напруга, % | Похибка напруги, % | Кутова похибка, мін |
| 80 | 10 | 80,1 | 5,41 | -0,194 |
| 100 | 10 | 100,2 | 8,54 | 4,19 |
| 120 | 10 | 120,3 | 1,15 | 1,05 |
| 80 | 2,5 | 80,1 | -7,56 | 11,6 |
| 100 | 2,5 | 100,2 | -5,14 | 11,9 |
| 120 | 2,5 | 120,3 | -3,22 | -1,13 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminals | Напруга, % | Навантаження, В∙А | Виміряна напруга, % | Похибка напруги, % | Кутова похибка, мін |
| b-c | 80 | 10 | 80,1 | 2,31 | 7,57 |
| 100 | 10 | 100,2 | 11,7 | 11,7 |
| 120 | 10 | 120,3 | 6 | 10,8 |
| 80 | 2,5 | 80,1 | -4,17 | 4,33 |
| 100 | 2,5 | 100,2 | 10,7 | -0,924 |
| 120 | 2,5 | 120,3 | 9,58 | -3,66 |

| Terminals | Напруга, % | Навантаження, В∙А | Виміряна напруга, % | Похибка напруги, % | Кутова похибка, мін |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a-b | 80 | 10 | 80,1 | 5,41 | -0,194 |
| 100 | 10 | 100,2 | 8,54 | 4,19 |
| 120 | 10 | 120,3 | 1,15 | 1,05 |
| 80 | 2,5 | 80,1 | -7,56 | 11,6 |
| 100 | 2,5 | 100,2 | -5,14 | 11,9 |
| 120 | 2,5 | 120,3 | -3,22 | -1,13 |
| b-c | 80 | 10 | 80,1 | 2,31 | 7,57 |
| 100 | 10 | 100,2 | 11,7 | 11,7 |
| 120 | 10 | 120,3 | 6 | 10,8 |
| 80 | 2,5 | 80,1 | -4,17 | 4,33 |
| 100 | 2,5 | 100,2 | 10,7 | -0,924 |
| 120 | 2,5 | 120,3 | 9,58 | -3,66 |
| c-a | 80 | 10 | 80,1 | -7,78 | -6,31 |
| 100 | 10 | 100,2 | 3,48 | 10,5 |
| 120 | 10 | 120,3 | -2,98 | -7,08 |
| 80 | 2,5 | 80,1 | 5,21 | 5,63 |
| 100 | 2,5 | 100,2 | 7,89 | 1,1 |
| 120 | 2,5 | 120,3 | -2,33 | 10,4 |